Администрация Абанского района

Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.10.2014г.                                       п.Абан                                           1398-П

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, руководствуясь  статьей  38,39 Устава Абанского района, Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории  муниципальных образований Абанского  района  согласно приложению 1.

2. Опубликовать Постановление в газете «Красное знамя».

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации Абанского района                                      Г.В.Иванченко

Приложение 1

к постановлению администрации

Абанского района

от 13.10.2014 года № 1398-п

# План

# действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории муниципальных образований Абанского района

1. Общие положения

  - План действий определяет порядок и минимально-необходимый перечень принимаемых мер персоналом организаций, осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения поселений и органов местного самоуправления при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

  - В настоящем документе под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

- Перечень возможных последствий аварийных ситуаций на

тепловых сетях и источниках тепловой энергии.

  - Кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

  - Полное ограничение режима потребления тепловой энергии населения, объектов социальной сферы.

  - Причинение вреда третьим лицам.

  - Разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

3.   Ликвидация технологических нарушений

  - При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента, старший по должности из числа обслуживающего оперативного персонала котельной обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития технологического нарушения;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в опасной зоне;

- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии);

- сообщить о произошедшем нарушении руководству предприятия, в дежурную диспетчерскую службу предприятия и ЕДДС Абанского района.

  - Самостоятельные действия обслуживающего оперативного персонала не должны противоречить  требованиям производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

- сохранности жизни людей;

- сохранности оборудования;

- своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

  - Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии, инцидента запрещается. Пришедший на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии, инцидента может быть использован по усмотрению лица осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера допускается сдача смены с разрешения руководящего административно-технического персонала ресурсоснабжающей организации. Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийного положения.

  - Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

- выявление причин и масштаба аварии, инцидента;

- устранение причин аварии, инцидента;

- исключение травмирующих факторов на персонал;

- отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;

- восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;

- уточнение состояния оборудования и возможность ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента;

- сообщение о происшедшем оперативным или административно-техническим лицам организации, других предприятий, которых затрагивают последствия аварии или инцидента их руководству цеха или предприятия.

  - Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:

-   проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

-   производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих отношение к технологическому нарушению;

-   берутся письменные объяснения с оперативного персонала.

  - Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.

- Действие персонала при полном исчезновении напряжения на котельной

  - При полном исчезновении напряжения останавливается все работающее оборудование котельной. Оперативный персонал, обслуживающий оборудование, при отключении электроэнергии обязан:

    - Ключи управления вращающимися механизмами (насосы, задвижки, вентиляторы и т.д.) перевести на щитах управления в положение «отключено».

    - Согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые операции по отключению оборудования, находящегося в работе.

    - Прекратить все ремонтные, наладочные и другие технологические работы на оборудовании.

    - С помощью средств связи связаться с круглосуточной дежурной службой электроснабжающей организации для получения информации о времени  отсутствия напряжения и дальнейших действиях.

    - Сообщить диспетчеру ЕДДС Абанского района о внештатной ситуации.

    - Сообщить руководству эксплуатирующей организации о возникшей

ситуации.

5.Мероприятия, проводимые администрацией Абанского района при угрозе и возникновении аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения района.

5.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая в

расчетные сроки:

5.1.1.  оповещение населения и передача информации о возникновении

аварийной ситуации на объекте теплоснабжения;

5.1.2.  контроль за ликвидацией аварийной ситуацией на объекте

теплоснабжения;

5.1.3.  доклад о вводе объекта в рабочий режим;

5.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого

рабочего времени:

5.2.1.  оповещение населения и передача информации о возникновении

аварийной ситуации на объекте теплоснабжения;

5.2.2.  организация работы оперативного штаба;

5.2.3.  доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и

ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных

сил и средств;

5.2.4.  руководство мероприятиями по ликвидации аварийной ситуации на

объекте теплоснабжения;

5.2.5.  доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий

режим;

5.3.  Угроза возникновения чрезвычайной ситуации:

5.3.1.  оповещение и передача информации о возможности возникновения

чрезвычайной ситуации на территории района;

5.3.2.  организация работы оперативного штаба;

5.3.3.  приведение в готовность сил и средств задействованных при

ликвидации чрезвычайной ситуации;

5.3.4.  руководство мероприятиями по предупреждению и ликвидации

последствий чрезвычайной ситуации;

5.3.5.  доклад о выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации

последствий чрезвычайной ситуации;