Утверждена

постановлением администрации Абанского сельского поселения

от 17 марта 2014 года  № 42

с внесением  изменений постановлением администрации Абанского сельского поселения

от 01.12.2016г. № 246

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ПОСЕЛКА АБАН АБАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- НА ПЕРИОД  ДО 2023 ГОДА

п. Абан   2014

Содержание

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                              5

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                       6

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                                                                                          8

2.1. Сведения о территории                      .                                                             8

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения                                           12

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ        12

3.1. Описание структуры системы водоснабжения                                            12

3.2. Описание функционирования систем водоснабжения                               20

3.3. Схема размещения и забора (изъятия) водных ресурсов                           23

3.4. Описание существующих технических и технологических проблем       29

3.5  Существующие балансы водопотребления и потребители                        29

3.6. Обоснование объемов производственных мощностей                               37

3.7. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе

Водоснабжения                                                                                                      37

3.8. Перспективная схема водоснабжения                                                          38

3.9 Характеристика  планируемого развития территории «Южного микрорайона «п. Абан»                                                                                         40

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ                                                                               41

4.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации  объектов  водоснабжения                                                                                     41

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ             42

5.1. Основные финансовые показатели                                                               44

5.2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения                                      45

5.3. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий                                 45

Приложения № 1 –  Проект планировки МКР «Южный» п. Абан                   46

Приложения № 2 –  Схема инженерных инфраструктур                                  47

Приложения № 3 –  Лицензия на добычу воды.                                                 48

Приложения № 4 - Графическая часть водопроводов                                       60

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения поселка Абан Абанского сельского поселения на период до 2023 года,  разработана в соответствии с требованием следующих документов:

-   Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями);

-  Федерального закона от 24.09.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-     Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

-     «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

-     Водного кодекса Российской Федерации.

- технического задания, утверждённого постановлением главы администрации Абанского сельского поселения Абанского района, Красноярского края.

Схема водоснабжения Абанского сельского поселения  - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Абанского сельского поселения Абанского муниципального района являются:

- Генеральный план поселка Абан, шифр 170-07, (правила землепользования и застройки п. Абан шифр 185-07), разработанные  ОАО "ТГИ "Красноярскгражданпроект и утвержденные решением №25-210-Р Абаского районного Совета депутатов от 07.12.2012г.

- Инвестиционная программа по развитию систем коммунальной инфраструктуры п. Абан на 2014-2017гг. в части водоснабжения

- Проект  планировки территории микрорайона «Южный».   (Приложение № 1)

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в в Абанском сельском поселении Абанского муниципального района Красноярского края..

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Состав схемы включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Абанского сельского поселения Абанского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем;    – первоочередные мероприятия по созданию системы водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этой системы, а так же безопасные и комфортные условия для проживания людей.

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

–   перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

–   основные финансовые показатели схемы.

1.  ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения Абанского Сельского поселения Абанского района Красноярского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Абанского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, 663740 Красноярский край, Абанский  район, п. Абан, ул. Советская, 71, Абанское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

-	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-	Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 « Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения

Цели схемы

Целями схемы являются:

-	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения;

-	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-	строительство новых водозаборных узлов с установкой систем очистки воды;

-  прокладка уличной водопроводной сети, обеспечивающей возможность постоянного водоснабжения Абанского поселения в целом;

-	установка приборов учёта на существующих и новых водозаборах;

-        бурение новых скважин.

-  замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс;

Сроки реализации схемы 2014-2023г:

Ожидаемый результат от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Абанского сельского поселения в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Сведения о территории

Абанский район расположен в восточной части Красноярского края и граничит, на востоке - с Иркутской областью, на западе - с Тасеевским, Дзержинским и Канским районами, на юге - с Иланским, Нижнеингашским, на севере и северо–востоке - с Богучанским районом. Протяженность района с севера на юг - 120 км, с запада на восток - 124 км

Муниципальное образование Абанский район занимает территорию - 9511,1 кв.км или 0,4% территории Красноярского края. Населенных пунктов в районе – 62.

Институциональная структура Абанского района представлена 16 муниципальными  образованиями - 1 муниципальный район, 16 сельских поселений.

Население Абанского района на 01.01.2012 г. 22,8 тыс. чел. Плотность населения 2,4 человека на кв.км.  Большого роста населения в динамике не ожидается, естественный прирост за последние годы имеет отрицательные показатели, и миграционный прирост имеет показатели неустойчивого характера.

Генеральным планом на перспективу планируется увеличение занятости населения в градообразующих отраслях за счет: создания условия развития отраслей специализации в деревообрабатывающей промышленности, производстве строительных материалов, малого и среднего бизнеса в промышленном секторе экономике и отраслей сферы обслуживания населения. Все население района сельское.

Рисунок 1 - Положение Абанского района в системе Красноярского края

Административным центром района является п. Абан.

Поселок расположен на реке Абан (приток реки Усолка, бассейн Енисея), в 62км к северо-востоку от железнодорожной станции Канск-Енисейский (на линии Красноярск — Иркутск).

Население поселка составляет 9500 человек (по состоянию на 2012 г.). Все население района сельское.

Застройка поселка Абан делится р. Абан и искусственным прудом на северную и южную часть. Прямоугольная сетка улиц разделяет его на кварталы, размер которых колеблется от 1 до 12 га. Застройка в основном одноэтажная деревянная с приусадебными участками, которые имеют размеры 0,05-0,2 га.

Общественные здания сосредоточены в центральной части поселка и представлены учреждениями культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения. Четко выраженного общественного центра поселок не имеет. Большинство общественных и административных учреждений сконцентрированы в центральной части по ул. Советской и Пионерской.

Двухэтажная застройка без приусадебных участков размещена по улицам Мира и Просвещения.

Вся территория п. Абан Проектом условно разделена на жилые образования. Основной принцип деления – транспортная сеть поселка. Границами жилых образований, как правило, являются магистральные улицы. Схема разбивки на жилые образования представлена на рисунке №21.

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2013 г. составила 477,1 тыс.м2. Проблема ветхого жилья в Абанском районе остается нерешенной. На 01.01.2013г. ветхий жилищный фонд составляет 9,8 % от общей площади жилищного фонда.

Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности – 483,3 тыс.м2 (88,3%).

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства поселка по генеральному плану  будут являться:

- рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем на одного жителя поселка, переселение из ветхого и аварийного жилья;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования, замена изношенного оборудования;

- благоустройство и организация сформированной застроенной части населенного пункта;

- строительство новых дорог, дорожных развязок.

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства, по-видимому, будет определяться двумя основными направлениями:

- строительство социального жилья, прежде всего для решения жилищных проблем очередников и других малообеспеченных слоев населения. Кроме того, строительство муниципального жилья потребуется для расселения из ветхого и аварийного муниципального жилья, подлежащего сносу.

- строительство рыночного жилья для той части населения, которая пожелает и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия.

Выводы:

Развитие поселка предусматривается за счет освоения существующих территориальных резервов и расширения существующей границы, за счет присоединения части земель муниципальных образований Петропавловского, Устьянского и Никольского сельских советов.

Рост экономической базы поселка Абан планируется путем увеличения доли градообразующих, обслуживающих групп и снижения несамодеятельной группы (за счет вовлечения в трудовую деятельность незанятого населения трудоспособного возраста).

По социально-экономическому развитию все сферы жизнедеятельности по генеральному плану заложены с удовлетворением потребностей, как существующего населения, так и возрастающего в соответствии со всеми нормативными параметрами и направлены на наиболее благоприятное, комфортное проживание.

Рисунок  2 -  Схема разбивки на жилые образования

2. 2.. Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящей схеме водоснабжения Абанского сельского поселения Абанского муниципального района используются следующие термины и определения:

- «водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления; «источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

- «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

- «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

- «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

- «схема водоснабжения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
на расчетный срок;

- «схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок; (Приложение№2)

- «электронная модель сети водоснабжения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1 Описание  структуры систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Абанского сельского поселения Абанского муниципального района Красноярского края являются подземные источники. Качество воды по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа от 0,5 мг/л до 1,94 мг/л (при норме 0,3 мг/л), повышенной мутности от 3,65 - 5,24 мг/л до 8,7 – 22,03 мг/л (при норме 2,6 мг/л) и повышенной жесткости 8,7мг/л (при норме 7,0 мг/л). (Приложение № 3)

На ВНБ ул. 1Мая, 101 и ул. Степанова, 6а, смонтированы установки фильтрации и обезжелезивания воды, которые по договору и муниципальному контракту обслуживает ООО «Промбытжилсервис».

В районе этих двух ВНБ, находятся 5 скважин, от которых пользуются более  20% жителей, две школы, детский сад.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, тупиковая по конструкции.

Водоснабжение п. Абан  осуществляется с помощью комплекса сооружений в состав, которого входят:

- сети водоснабжения; (табл. 3.1.1)

- скважины добычи подземных вод; (табл. 3.2.1)

- водонапорные башни и водоразборные колонки; (табл. 3.3.1)

- приборы учета забираемых природных вод; (табл. 3.4.1)

Описание существующей системы водоснабжения

В настоящее время в п. Абан действуют зонированные системы водоснабжения, которые обеспечивают централизованным водоснабжением 70% населения. Водопроводные сети и сооружения характеризуются высокой степенью износа, по данным эксплуатирующих организаций износ сетей водоснабжения составляет 70%, износ водонапорных башен составляет 60%,  и требуют капитального ремонта и реконструкции.

На территории Абанского сельского поселения расположены:

- 38 ВНБ и две водоразборные колонки.

- 54,6км.  сетей водоснабжения;

- 40 артезианских скважины,

Возле каждой скважины установлена водонапорная башня. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. Давление в сети на входе в башни составляет 2,0 атмосферы.

Централизованным водоснабжением занимаются следующие предприятия:

- ОАО «Абанское АТП – 1 ВНБ; (ведомственная)

- Абаский филиал «ГП КраДЭО» - 1 ВНБ; (ведомственная)

- Абанский сельсовет - 1 ВНБ (ул. В. Турова, 30 стр. 1)

- ООО «Промбытжилсервис» - 35 ВНБ и две водоразборные колонки, 15 водопроводов  -  муниципальные, (Приложение №5,6) которые обслуживает по договору аренды муниципального имущества сроком на 5 лет, до июня 2017г., (Приложение №7) она же, является гарантирующей организацией.

Все предприятия  выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению  сельского поселения  в п. Абан,  в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно - питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

-     подключение потребителей к системе водоснабжения;

-     обслуживание водопроводных сетей и ВНБ;

-     установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-     демонтаж и монтаж сетей водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятие ООО «Промбытжилсервис» имеет лицензию на право пользования недрами до 2017г., с целевым назначением и видами работ:

- добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка городского типа и технологического обеспечения водой промышленных объектов. (Приложение №4)

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством.

Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Представление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно.

## Подъем воды

Подъем воды осуществляется преимущественно глубинными скважинными насосами марок ЭЦВ различной производительности, а так же с компрессорами по системе Эйр-лифт в отдельно стоящие водонакопительные емкости разного объема, находящихся в  водонапорных башнях различной высоты. Откуда самотеком поступает в разводящую водопроводную сеть. Отопление водонапорных башен осуществляется преимущественно с помощью электрических отопительных котлов различной мощности. Часть водонапорных башен обогреваются при помощи центрального отопления.

Основные технические характеристики водозаборных скважин

в п. Абан

Таблица № 3.2.1

| № п\п | Местоположение скважин и водонапорных башен | Год ввода | Глубина скважин, м | Глубина установки насоса, м | Диаметр скважины d СКВ , м | Тип. Марка насоса, (компрессора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 |
| 1 | п. Абан, ул. Новая, 4 а | 1984 | 119,5 | 40 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-80 |
| 2 | п. Абан, ул. Пионерская, 14 а | 1989 | 120 | 44 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-185 |
| 3 | п. Абан, ул. Степная, 12 б | 1986 | 106 | 45 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-140 |
| 4 | п. Абан, пер. Коммунальный 5 б | 1985 | 120 | 44 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-80 |
| 5 | п. Абан, ул. Д. Бедного, 88 а | 1990 | 140 | 48 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-110 |
| 6 | п. Абан, ул. Молодежная, 6 а | 1987 | 40 | 28 | 0.168 | Компрессор. |
| 7 | п. Абан, ул. 1 Мая, 101 стр. 1 | 1987 | 123 | 45 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-185 |
| 8 | п. Абан, ул. 1 Мая, 101 стр. 2 | 1985 | 130,4 | 50 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-140 |
| 9 | п. Абан, ул. 1 Мая, 101 стр. 3 | 2007 | 130 | 50 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-185 |
| 10 | п. Абан, ул. Д. Бедного, 56 стр 3 | 1991 | 125 | 55 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-80 |
| 11 | п. Абан, ул. Восточная, 9 а | 1978 | 55,8 | 45 | 0.168 | Компрессор. |
| 12 | п. Абан, ул. Д. Бедного, 106 а | 1990 | 150,3 | 48 | 0.219 | Компрессор. |
| 13 | п. Абан, ул. 40 лет Победы, 2 б | 1992 | 150 | 48 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-110 |
| 14 | п. Абан, ул. Красная, 92В | 1987 | 124 | 32 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-80 |
| 15 | п. Абан, ул. Горького, 30 а | 1990 | 120,5 | 33 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-80 |
| 16 | п. Абан, ул. Фрунзе, 7 а | 1984 | 130 | 32 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-110 |
| 17 | п. Абан, ул. Молодежная, 22 а | 1991 | 40 | 26 | 0.073 | Компрессор. |
| 18 | п. Абан, ул. Партизанская, 32 а | 1977 | 120 | 50 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-110 |
| 19 | п. Абан, ул. Степанова, 6 «а» соор. 7 | 2008 | 142 | 60 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-185 |
| 20 | п. Абан, ул. Степанова, 6 «а» соор. 1 | 1985 | 103 | 45 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-140 |
| 21 | п. Абан, ул. Партизанская, 128 а | 1991 | 120 | 50 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-80 |
| 22 | п. Абан, ул. Геологическая, 42 б | 1991 | 111 | 45 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-110 |
| 23 | п. Абан, ул. Больничная, 30 б | 1991 | 120 | 54 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-140 |
| 24 | п. Абан, ул. Богуцкого, 4 а | 1980 | 140 | 57 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-80 |
| 25 | п. Абан, ул. Советская, 178 а | 1987 | 124 | 43 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-110 |
| 26 | п. Абан, ул. Красная, 140 а | 1987 | 124 | 43 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-110 |
| 27 | п. Абан, ул. Профсоюзов, 65 а | 1984 | 119,5 | 45 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-140 |
| 28 | п. Абан, ул. Черепанова, 15 а | 1990 | 135 | 44 | 0.325 | ЭЦВ–6-10-80 |
| 29 | п. Абан, ул. Лесная, 39 а | 1991 | 120 | 44 | 0.245 | ЭЦВ–6-10-80 |
| 30 | п. Абан, ул. В. Турова, 73 а | 1990 | 130 | 45 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-80 |
| 31 | п. Абан, ул. Д.Бедного, 118 а | 1985 | 130 | 55 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-80 |
| 32 | п. Абан, ул. Пионерская, 107 б | 1968 | 120 | 45 | 0,146 | Компрессор. |
| 33 | п. Абан, ул. Примакова, 32 б | 1991 | 120 | 50 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-110 |
| 34 | п. Абан, ул. Солнечная, 60 а | 1991 | 120 | 52 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-140 |
| 35 | п. Абан, ул. Березовая, 10 а | 2009 | 120 | 55 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-110 |
| 36 | п. Абан, ул. Геологическая, 12 а | 1991 | 120 | 55 | 0,219 | Компрессор. |
| 37 | п. Абан, ул. 40 лет Победы, 32 а | 1991 | 140 | 57 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-80 |
| 38 | п. Абан, ул. Пионерская, 144 а | 1985 | 130 | 55 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-110 |
| 39 | Абанский сельсовет Абанского района п. Абан, ул. В. Турова, 30 стр. 1 | 1971 | 120 | 40 | 0.168 | Компрессор. |
|  | Ведомственные |  |  |  |  |  |
| 40 | Абанский филиал ГП «КрайДЭО» | 1985 | 120 | 50 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-110 |
| 41 | ООО «Абанское АТП» | 1960 | 78,3 | 32 | 0.168 | ЭЦВ–6-10-110 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

## Транспортировка воды

Сети водопровода проложены в основном из труб ПНД различного диаметра бесканально в земле на глубине ниже точки промерзания грунта 2,7-3м. Стыковка участков сетей выполнена при помощи соединительных фасонных частей ПНД. Водопроводы протяженностью 7,9 км, проложены из стальных электросварных труб совместно с тепловыми сетями в непроходных железобетонных лотках и не имеют достаточной защиты от коррозии.

Протяженность  сетей водоснабжения

Таблица 3.1.1

| Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, м |
| --- | --- |
| 150-100 | 19,7 |
| 80-50 | 21,3 |
| 25-40 | 13,6 |
| Итого | 54,6 |

В муниципальной собственности Абанского района находятся 35 ВНБ, две водоразборные колонки и 15 водопроводов, Абанского сельсовета – 1 ВНБ.

Водонапорные башни, водопроводы в п. Абан

Таблица № 3.3.1

| № п/п | Местоположение водонапорных башен | Год ввода Скв. и ВНБ | Дата регистрации Права на водопроводы | Протяжен ность м | Водопроводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ООО «Промбытжилсервис» |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан, ул. Новая, 4 а | 1984 | 28.10.2008 | 1000 | ч/з ул. Новая, Солнечная |
| 2 | п. Абан, ул. Пионерская,14 а | 1989 | 28.10.2008 28.10.2008 27.10.2008 28.10.2008 | 650 550 760 1240 | ч/з ул. 1 Мая, Богуцкого, Советская ч/з ул. Красная, Богуцкого, Комсомольская ч/з ул. Пионерская, Богуцкого, Советская ч/з ул. 1 Мая, Богуцкого, Советская |
| 3 | п. Абан, ул. Степная, 12 б | 1986 | 10.10.2011 | 2296 | ч/з ул. Степная, Пионерская, Луговая |
| 4 | п. Абан, пер. Коммунальный 5 б | 1985 | 28.10.2008 | 840 | ч/з ул. Коммунальный, ул. Примакова |
| 5 | п. Абан, ул. Д. Бедного, 88 а | 1990 | 10.10.2011 | 1300 | ч/з ул. Лазо, Буденного |
| 6 | п. Абан, ул. Молодежная, 6 а | 1987 |  | 200 | ч/з ул. Молодежная |
| 7 | п. Абан, ул. 1 Мая, 101 стр. 1 | 1987 | 28.10.2008 | 2200 | ч/з ул. 1 Мая, Просвещения, Сибирская, Мира, Пушкина, Октябрьская |
|  | п. Абан, ул.Мира 8 «б» (в/колонка) | 1985 | 28.10.2008 | 1306 | ч/з ул. Мира, Октябрьская, Советская |
| 8 | п. Абан, ул. Д. Бедного, 56 стр 3 | 1991 | 28.10.2008 | 1110 | ч/з ул. Д. Бедного, Кустарная |
| 9 | п. Абан, ул. Восточная, 9 а | 1978 |  | 350 | ч/з ул. Восточная, |
| 10 | п. Абан, ул. Д. Бедного, 106 а | 1990 |  | 1000 | ч/з ул. Д. Бедного, Цветочная. |
| 11 | п. Абан, ул. 40 лет Победы, 2 б | 1992 |  | 700 | ч/з ул. 40 Лет Победы, |
| 12 | п. Абан, ул. Красная, 92 Б | 1987 |  | 1500 | ч/з ул. Красная, Советская, |
| 13 | п. Абан, ул. Горького, 30 а | 1990 |  | 1100 | ч/з ул. Горького, Д. Бедного, Красная, Кольцевая |
| 14 | п. Абан, ул. Фрунзе, 7 а | 1984 |  | 1100 | ч/з ул. Фрунзе, Октябрьская, Сибирская. |
| 15 | п. Абан, ул. Молодежная, 22 а | 1991 |  | 110 | ч/з ул. Молодежная, |
| 16 | п. Абан, ул. Партизанская, 32 а | 1977 |  | - | Нет водопроводов |
| 17 | п. Абан, ул. Степанова, 6А соор.7 скв2 | 2008 |  | 3300 | ч/з ул. Степанова, Сосновая, Степная, Чапаева. |
|  | п. Абан, ул. Степанова, 17 а (в/колонка) | 1985 |  | 600 | ч/з ул. Степанова. |
| 18 | п. Абан, ул. Партизанская 128 а | 2007 |  | 2500 | ч/з ул. Партизанская, Больничная, Гончарная. |
| 19 | п. Абан, ул. Геологическая, 42 б | 1991 |  | 2600 | ч/з ул. Геологическая, Цветочная, Пионерская. |
| 20 | п. Абан, ул. Больничная 30 б | 1991 | 28.10.2008 | 3200 | ч/з ул. Больничная, Гончарная |
| 21 | п. Абан, ул. Богуцкого, 4 а | 1980 |  | 3600 | ч/з ул. Богуцкого, 1 Мая, Комсомольская, Советская |
| 22 | п. Абан, ул. Советская, 178 а | 1987 |  | 2200 | ч/з ул. Советская, Красная, |
| 23 | п. Абан, ул. Красная, 140 а | 1987 | 28.10.2008 | 2780 | ч/з ул. Красная, Гагарина, Советская |
| 24 | п. Абан, ул. Профсоюзов 65 а | 1984 | 28.10.2008 | 1370 | ч/з ул. Гоняков, Юности, Новая, Сибирская, Березовая, Профсоюзов |
| 25 | п. Абан, ул. Черепанова, 15 а | 1990 |  | 1800 | ч/з ул. Черепанова, |
| 26 | п. Абан, ул. Лесная,39 а | 1991 |  | 2000 | ч/з ул. Лесная, партизанская, Аэродромная. |
| 27 | п. Абан, ул. В. Турова, 73 а | 1990 |  | 1800 | ч/з ул. В. Турова, Луговая, Буденного, Набережная. |
| 28 | п. Абан, ул. Д. Бедного 118 а | 1985 | 28.10.2008 | 1180 | ч/з ул. Дорожная, Д. Бедного |
| 29 | п. Абан, ул. Пионерская, 107 б | 1968 |  | 450 | ч/з Пионерская, |
| 30 | п. Абан, ул. Примакова, 32 Б | 1991 |  | 1400 | ч/з ул. Примакова, Болотная, Пушкина. |
| 31 | п. Абан, ул. Солнечная, 60 А | 1991 | 22.07.2010 | 2500 | ч/з ул. Юбилейная, Солнечная, Чкалова. |
| 32 | п. Абан, ул. Березовая, 10А | 2009 |  | 4600 | ч/з ул. Березовая, Солнечная, Ал. Лебедя, Юности. |
| 33 | п. Абан, ул. Геологическая, 12А | 1991 |  | 1200 | ч/з ул. Геологическая, Черепанова. |
| 34 | п. Абан, ул. 40лет Победы,32 а | 1991 |  | 1300 | ч/з ул. 40 лет Победы, Степанова, Сосновая. |
| 35 | п. Абан, ул. Пионерская, 144 а | 1985 |  | 2200 | ч/з ул. Пионерская, |
| 37 | Абанский сельсовет п. Абан, ул. В. Турова, 30 стр. 1 | 1971 |  | 0 | Нет водопроводов |
|  | Ведомственные |  |  |  |  |
| 38 | Абанский филиал ГП «КрайДЭО» | 1985 |  | 1100 | ч/з ул. Пушкина, |
| 39 | ООО «Абанское АТП» | 1960 |  | 1460 | ч/з ул. Транспортная, |
|  | ИТОГО: |  |  | 54600 |  |

## 3.2 Описание  функционирования систем водоснабжения

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения существующей и проектируемой застройки п. Абан являются существующие и проектируемые скважины и колодцы.

Водопотребителями п. Абан  являются:

- население

- объекты соцкультбыта

- местная промышленность

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население п. Абан  составляет:

на первую очередь строительства                                  - 9,500 т.чел.

на расчетный период                                                       - 9,800 т.чел.

Застройка п. Абан предусматривается 1-2, 2х и 3х этажными зданиями.

Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 300л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут на 1 человека.  Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:

- на 1 очередь строительства  - 2752,00 м³/сут.

- на Расчетный срок                 - 2869,00 м³/сут.

Таблица № 2.1

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | населениет.чел | расходм³/сут | населениет.чел | расходм³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 300 | 5,695 | 1708,00 | 6,000 | 1800,00 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 3,805 | 190,00 | 3,800 | 190,00 |
| Итого |  |  | 9,500 | 1898,00 | 9,800 | 1990,00 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% |  | 190,00 |  | 200,00 |
| Всего |  |  | 9,500 | 2088,00 | 9,800 | 2190,00 |

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог

Таблица № 2.2

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 50 | 9,500 | 475,00 | 9,800 | 490,00 |

Расход воды на пожаротушение

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 и сведены в таблицу №9.2.1.3.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Расчетные расходы на пожаротушение

Таблица № 2.3

| № п/п | Объекты пожаро- тушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м³. |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 9,500 | 1 | 15 | 15 | 162,00 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 9,500 | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 189,00 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 9,800 | 1 | 15 | 15 | 162,00 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 9,800 | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 189,00 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 15 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек. На расчетный срок 1 по 15 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек. Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарные расходы по п. Абан  сведены в таблицу № 2.4.

Объемы водопотребления п. Абан.

Таблица № 2..4

| № п/п | Наименование расходов | 1 очередь, м³/сут. | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 2088,00 | 2190,00 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 475,00 | 490,00 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 189,00 | 189,00 |
| Всего |  | 2752,00 | 2869,00 |

3.3  Схема размещения мест забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод,

а также узлов приема (передачи) таких вод потребителям.

Схема водозабора и водоотведения п. Абан

название схемы

| Наименование организации | ООО «Промбытжилсервис» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес организации | 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, пер. Коммунальный 10 стр.1 |
| Организационно-правовая форма организации | Общество с ограниченной ответственностью |
| ИНН организации | 2401002496 |
| Бассейновый округ | Енисейский |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Красноярский край |
| Наименование и код гидрографической единицы | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 |
| Водохозяйственный участок и его код | 16.01.02.003 |
| Реквизиты документа, в соответствии с которым установлено право на забор (изъятие) |  |
| водных ресурсов и сброс сточных и (или) дренажных вод | Лицензия на право пользования |
| недрами серия КРР №01719, вид лицензии - ВЭ, от 08.02.2007 г. срок действия-до 31.01.2027 г. |  |
| Описание схемы размещения мест забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод, а также узлов приема (передачи) таких вод потребителям |  |
| Источником водоснабжения п. Абан являются 30 (тридцать) одиночных водозаборных |  |
| артезианских скважин с хаотичным расположением на территории поселка. Максимально |  |
| возможный водоотбор составляет 3390,0 м3/сут., фактически й водоотбор составляет |  |
| 340,0 м3/сут. Основные технические характеристики водозаборных скважин приведены в |  |
| Приложении 1. Водоотбор из водоносного горизонта осуществляется глубинными насосами |  |
| в водонакопительные емкости по месту расположения водозабора. Из водонакопительных |  |
| емкостей происходит дальнейшая подача воды в разводящие сет и самотеком. Материал |  |
| водопроводных сетей –полиэтиленовые трубы низкого давления. Водоводы- Ду 100 мм, улич- |  |
| ная водопроводная сеть –Ду 50 мм, внутриквартальные сети- Ду 3215 мм. Водопроводные |  |
| очистные сооружения отсутствуют. В связи с исторически сложившимся расположением |  |
| скважин организация ЗСО невозможна. Систем оборотного и повторного водоснабжения |  |
| нет. Контроль количества забираемой воды осуществляется частично по приборам учета, |  |
| частично косвенными методами (по потреблению электроэнергии глубинными насосами и |  |
| их номинальной производительности) . Учет забора воды осуществляется: 13 скважин -по приборам учета, 22 скважины –косвенными методами . Формы журналов учета приведены в приложении. Сведения о объеме изъятых водных ресурсах будет предоставляться в Красноярскнедра ежеквартально по форме 3.1 в электронном виде и на бумажном носителе до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |  |

Схема размещения мест забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод, а также узлов приема (передачи) таких вод потребителям приведена на рисунке 1, описание элементов схемы и характеристик водохозяйственного баланса, и  количества изъятых вод приведено в таблицах 1,2,3. При изменении методов и способов учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, или любых других изменений в системе водопользования, водоснабжения, водопотребления на Предприятии данная Схема, по инициативе нашего Предприятия, будет пересмотрена Предприятием, и согласована в установленном законодательством порядке до введения таких изменений.

Таблица 3.3.1 Описание и основные показатели элементов схемы размещения мест забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод

| № объекта на схеме | Наименование, краткое описание объекта ВНБ | Расчетные показатели: Qср тыс.м3/год Qmax м3/сут Qmin, м3/сут | Средство измерения (или описание метода определения при отсутствии средств измерения) | Водный объект (водоисточник, приемник) / Предприятие (водоисточник, приемник) / № объекта на схеме |  |  |  | Расчетный показатель качества отведенных вод (очистка /количество) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Код вида | Код объекта | Код категории качества воды |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | п. Абан, ул. Новая 4 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 2 | п. Абан, ул. Пионерская 14 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 3 | п. Абан, ул. Степная 12 б | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Модель –ВСКМ 90-50 № ГРСИ -32539-06 | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 4 | п. Абан, пер. Коммунальный 5 б | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Модель –ВСКМ 90-50 № ГРСИ -32539-06 | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 5 | п. Абан, ул. Д. Бедного 88 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Модель –СТВХ 100 № ГРСИ – 32540-06 | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 6 | п. Абан, ул. Мая 101 стр.1 скважина №1 | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 7 | п. Абан, ул. Мая 101 стр.1 скважина №2 | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 8 | п. Абан, ул Д- Бедного 56 стр. 1 | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Модель –ВСКМ 90-50 № ГРСИ -32539-06 | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 9 | п. Абан, ул. Восточная 9 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Модель –ВСКМ 90-50 № ГРСИ -32539-06 | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 10 | п. Абан, ул. Д-Бедного 118 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 11 | п. Абан, ул. 40 лет Победы 2 б | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 12 | п. Абан, ул. Красная 92 Б | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Модель –ВСКМ 90-50 № ГРСИ -32539-06 | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 13 | п. Абан, ул. Горького 30 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 14 | п. Абан, ул. Молодёжная 22 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 15 | п. Абан, ул. Молодежная. 6 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Модель –ВСКМ 90-50 № ГРСИ -32539-06 | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 16 | п. Абан, ул. Партизанская, 128 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 17 | п. Абан, ул. 40 лет Победы 32 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 18 | п. Абан, ул. Геологическая 42 б | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 19 | п. Абан, ул. Больничная 30 б | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 20 | п. Абан, ул. Фрунзе 7 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 21 | п. Абан, ул. Лесная 39 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Модель – СТВХ 100 № ГРСИ – 32540-06 | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 22 | п. Абан, ул. Партизанская 32 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 23 | п. Абан, ул. В. Турова 73 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Модель – СТВХ 100 № ГРСИ – 32540-06 | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 24 | п. Абан, ул. Пионерская 107 б | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Модель – СТВХ 100 № ГРСИ – 32540-06 | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 25 | п. Абан, ул. Богуцкого 4 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 |  | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 26 | п. Абан, ул. Советская 178 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 27 | п. Абан, ул Красная 140 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 28 | п. Абан, ул. Профсоюзов 65 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Модель – СТВХ 100 № ГРСИ – 32540-06 | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 29 | п. Абан, ул. Черепанова 15 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 30 | п. Абан, ул. Д-Бедного 106 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Модель –ВСКМ 90-50 № ГРСИ -32539-06 | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 31 | п. Абан, ул. Примакова 32 б | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 32 | п. Абан, ул. Солнечная 60 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 33 | п. Абан, ул. Березовая 10 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 34 | п. Абан, ул. Д-Бедного 106 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 35 | п. Абан, ул. Геологическая 12 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 36 | п. Абан, ул. Степанова 6 а соор. 1 | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 37 | п. Абан, ул. Степанова 6 а соор. 1 | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 38 | п. Абан, ул. Пионерская, 144 а | Qср -15,8 Qmax -113 Qmin -11,3 | Учет по потреблению электроэнергии и производительности насоса | Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 2 | 60 | ПО |  |
| 39 | Свалка жидких отходов 0,8-0,9 км северо-восточнее п. Абан |  | По договорным величинам |  |  |  |  | 21,12 тыс м3 |
| 40 | Производственная база ООО «Промбытжилсервис» | 217,79 тыс м3 | Водохозяйственный баланс предприятия |  |  |  |  |  |

На 13 скважинах из 38 обслуживающих ООО «Промбытжилсервис» установлены приборы учета.

Сведения о приборах учета забираемых природных вод

Таблица № 3.3.2

| № п/п | Место установки прибора учета на ВНБ | Марка прибора учета, № в реестре средств измерений | Дата установки | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Абан, ул. Степная, 12 б | ВСКМ -90-50 № 32539-06 | 15.06.2011г. | 05.04.2017г. |
| 2 | п. Абан, пер. Коммунальный 5 б | ВСКМ -90-50 № 32539-06 | 14.06.2011г. | 04.04.2017г. |
| 3 | п. Абан, ул. Д. Бедного, 88 а | СТВХ-100 №32540-06 | 16.06.2011г. | 03.03.2017г. |
| 4 | п. Абан, ул. Молодежная, 6 а | ВСКМ -90-50 № 32539-11 | 17.04.2012г. | 05.03.2018г. |
| 5 | п. Абан, ул. Д. Бедного, 56 стр 3 | ВСКМ -90-50 № 32539-06 | 15.06.2011г. | 04.04.2017г. |
| 6 | п. Абан, ул. Восточная, 9 а | ВСКМ -90-50 № 32539-06 | 15.06.2011г. | 04.04.2017г. |
| 7 | п. Абан, ул. Д. Бедного, 106 а | ВСКМ -90-50 № 32539-06 | 15.06.2011г. | 05.04.2017г. |
| 8 | п. Абан, ул. Красная, 92 Б | СТВХ-100 №32540-06 | 09.10.2012г. | 24.05.2017г. |
| 9 | п. Абан, ул. Профсоюзов 65 а | СТВХ-100 №32540-06. | 04.06.2012г. | 24.05.2017г. |
| 10 | п. Абан, ул. Лесная,39 а | СТВХ-100 №32540-06. | 06.07.2012г. | 06.05.2017г. |
| 11 | п. Абан, ул. Пионерская, 107 б | СТВХ-100 №32540-06. | 01.11.2011г. | 24.05.2017г. |
| 12 | п. Абан, ул. В. Турова, 73 а | СТВХ-100 №32540-06. | 31.05.2012г. | 24.05.2017г. |
| 13 | п. Абан, ул. Примакова, 32 Б | СТВХ-100 №32540-06. | 29.05.2012г. | 24.05.2017г. |

3.4. Описание  существующих технических и технологических проблем

- Невозможность организации зон строгой санитарной защиты водозаборных скважин в связи с исторически сложившейся плотностью застройки п. Абан.

- Эксплуатация глубинных насосов без соблюдения требований нормативных документов и инструкций по эксплуатации в связи с жесткими климатическими условиями.

-  Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

-   Неравномерность нагрузки на водозаборные сооружения.

-   Несоответствие пропускной способности трубопроводов существующим и планируемым к подключению нагрузкам.

- Кустарная прокладка сетей водопровода населением без соответствующих обосновывающих расчетов диаметр

- Централизованным водоснабжением не охвачено более 30% индивидуальной жилой застройки.

- Действующие ВЗУ не все оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

-    Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Невозможность организации зон строгой санитарной защиты водозаборных скважин в связи с исторически сложившейся плотностью застройки п. Абан.

- Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.5  Существующие балансы водопотребления и потребители

Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Неучтённые расходы включают в себя потери воды при передаче потребителям

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2013г.

Таблица 3.5.1 (начало) Водохозяйственный баланс водопользователя

| Производство (наименование источника) | Водопотребление, тыс. м3/год |  |  |  |  | Оборотная вода, тыс. м3/год | Повторно-используемая вода, тыс. м3/год | Безвозвратное потребление /потери, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. на производственные нужды |  | в т.ч. на хозяйственно - бытовые нужды | в т.ч. передано другим потребителям |  |  |  |
|  |  | воды технического качества | воды питьевого качества |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Абан Кар/Ен/2137/68/57/158 | 217,8 | - | 0,96 | 211,36 | 23,98 | - | - | 3,25/5,46 |

Таблица 3.5.1. (окончание)

| Водоотведение, тыс. м3/год |  |  |  |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в водный объект | Рельеф | Производственные сточные воды | Хозяйственно-бытовые сточные воды |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21,12 | - | 21,12 | 0,96 | 20,16 | 1,06 |

«Сведения об использовании воды за  2013 год

Общество с ограниченной ответственностью «Промбытжилсервис»

(название организации)

| Сравниваемые параметры | В 2012 год (предшествующий отчетному) тыс.м3 | В 2013 год (отчетный) тыс.м3 | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Код водохозяйственного участка* 16.01.02.003 |  |  |  |
| Забрано воды всего, в т.ч из: | 214,58 | 214,58 |  |
| -Поверхностного водного объекта |  |  |  |
| -Подземного водного объекта | 214,58 | 214,58 |  |
| -Получено от поставщика |  |  |  |
| Использовано воды всего, в т.ч. на: | 209,12 | 209,12 |  |
| -Питьевые и хозяйственно бытовые нужды: | 184,40 | 184,40 |  |
| -из них на нужды населения; | 182,71 | 182,71 |  |
| -Производственные нужды; | 1,42 | 1,42 |  |
| -Сельхоз водоснабжение; |  |  |  |
| -Орошение регулярное; |  |  |  |
| -Прудовое рыбное хозяйство; |  |  |  |
| -Поддержка пластового давления; |  |  |  |
| -Прочие виды использования (необходимо указать на какие именно) | 23,36 | 23,36 |  |
| Потери при транспортировке | 5,46 | 5,46 |  |
| Допустимый объем забора воды |  |  |  |
| Передано без использования, всего, в том числе: |  |  |  |
| ГУИВ получателя |  |  |  |
| Необходимо перечислить все организации (приложение реестра) |  |  |  |
| Передано после использования, всего, в том числе: |  |  |  |
| Необходимо перечислить все организации (приложение реестра) |  |  |  |
| Расход воды в системах водоснабжения: |  |  |  |
| -оборотное; | 0,00 | 0,00 |  |
| -повторное; | 0,00 | 0,00 |  |

Таблица 3.5.2.

| Водохозяйственный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект водопотребления | Ед.из-мерения | Коли-чество | Рабочие дни | Норма водопот-ребления, м3/сут | водопотребление |  |  |  |  |  | Норма водо-отведе-ния, м3/сут | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  | Безвозврат-ные потери |  | безвозвратное водопотреб-ление |  |
|  |  |  |  |  |  | Водо-провод |  | Скважины |  | Повторное использо-вание |  |  | кан.коллектор |  | река |  | рельеф |  | Повтор-ное исполь-зование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/ сут | м3/ год |  | м3/ сут | м3/ год | м3/ сут | м3/ год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Итого по предприятию в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 217790,1 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 21123,9 |  |  |  | 5462,1 |  | 3257,9 |
| хозяйственно-питьевые нужды всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 211360,76 |  |  | 0,52 |  |  |  |  | 0,52 | 20157,63 |  |  |  |  |  | 3257,00 |
| хозяйственно-питьевые нужды предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | 1461,6 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,04 | 1461,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание | чел. | 19 | 255 | 0,016 |  |  | 0,016 | 77,52 |  |  | 0,016 |  |  |  |  | 0,016 | 77,52 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочие цеха | чел. | 11 | 255 | 0,025 |  |  | 0,025 | 70,1 |  |  | 0,025 |  |  |  |  | 0,025 | 70,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Гостиница | койко-суток | 2400 | 365 | 0,30 |  |  |  | 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Баня | помывок | 3300 | 144 | 0,18 |  |  |  | 594,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,00 |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственно-питьевые нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |  | 185915,1 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 12999,1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Жилые дома в водопроводом и сливом | чел | 242 | 365 | 0,115 |  |  | 0,115 | 10157,95 |  |  | 0,115 |  |  |  |  | 0,115 | 10157,95 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Жилые дома в водопроводом без слива | чел | 3858 | 365 | 0,1 |  |  | 0,1 | 140817,00 |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Водоразбор из уличных водоразборных колонок (9 месяцев) | чел | 1277 | 273 | 0,053 |  |  | 0,053 | 18476,91 |  |  | 0,053 |  |  |  |  | 0,053 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Водоразбор из уличных водоразборных колонок , летний водопровод (3 месяца) | чел | 538 | 92 | 0,1 |  |  | 0,1 | 4949,60 |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Водоразбор из уличных водоразборных колонок (3 месяца) | чел | 739 | 92 | 0,053 |  |  | 0,053 | 3603,36 |  |  | 0,053 |  |  |  |  | 0,053 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | По приборам учета | чел | 387 | 365 | 0,056 |  |  | 0,056 | 7910,28 |  |  | 0,056 |  |  |  |  | 0,056 | 2841,16 |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственно-питьевые нужды прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 23984,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5696,90 |  |  |  |  |  | 3257,00 |
| 11 | Бюджетные потребители |  |  | 255 |  |  |  | 61,5189 | 15687,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4928,4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прочие потребители |  |  | 255 |  |  |  | 32,5361 | 8296,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 768,5 |  |  |  |  |  | 3257 |
| производственные нужды предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,195 |  |  |  |  |  |  |  |  | 966,284 |  |  |  |  |  | 0,911 |
| 13 | Мойка легковых автомобильной техники и тракторов | ед. | 28 | 255 |  |  |  |  | 71,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,90 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Запрака радиаторов автомобилей | ед. | 11 | 255 | 0,00009 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 15 | Запрака радиаторов тракторов** | ед. | 10 | 255 | 0,0011 |  |  |  | 0,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |
| 16 | Ремонт двигателей и механизмов | ед. | 19 | 255 | 0,003 |  |  |  | 14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,36 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Прачечная (стирка белья гостиница) | кг | 105,6 | 365 | 0,04 |  |  |  | 4,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,22 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Неучтенные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 875,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,80 |  |  |  |  |  |  |
| потери |  |  |  |  |  |  |  |  | 5462,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5462,1 |  |  |
| 19 | Потери |  |  |  |  |  |  |  | 5462,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5462,10 |  |  |
| Безвозвратное водопотребление - водопотребление без возврата воды в водный объект, включающее использование воды в качестве составляющей готового продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозвратные потери воды - испарение, унос, естественное испарение, транспирация, фильтрация и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Потребители воды (население) п. Абан

Таблица № 3.5.3

| № п/п | Местоположение водонапорных башен | Количество человек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Центральный водопровод | от ВНБ | По приборам учета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ООО «Промбытжилсервис» |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан, ул. Новая, 4 а | 111 | 96 | 15 | 34 |
| 2 | п. Абан, ул. Пионерская,14 а | 297 | 275 | 22 | 100 |
| 3 | п. Абан, ул. Степная, 12 б | 414 | 361 | 53 | 150 |
| 4 | п. Абан, пер. Коммунальный 5 б | 89 | 51 | 38 | 23 |
| 5 | п. Абан, ул. Д. Бедного, 88 а | 334 | 256 | 78 | 69 |
| 6 | п. Абан, ул. Молодежная, 6 а | 29 | 23 | 6 | 13 |
| 7 | п. Абан, ул. 1 Мая, 101 стр. 1 | 867 | 796 | 71 | 299 |
|  | п. Абан, ул. Мира 8 «б» (в/колонка) |  |  |  |  |
| 8 | п. Абан, ул. Д. Бедного, 56 стр 3 | 184 | 147 | 37 | 27 |
| 9 | п. Абан, ул. Восточная, 9 а | 55 | 37 | 18 | 10 |
| 10 | п. Абан, ул. Д. Бедного, 106 а | 83 | 73 | - | 19 |
| 11 | п. Абан, ул. 40 лет Победы, 2 б | 84 | 83 | 1 | 32 |
| 12 | п. Абан, ул. Красная, 92 В | 108 | 100 | 8 | 61 |
| 13 | п. Абан, ул. Горького, 30 а | 113 | 75 | 38 | 36 |
| 14 | п. Абан, ул. Фрунзе, 7 а | 97 | 95 | 2 | 34 |
| 15 | п. Абан, ул. Молодежная, 22 а | 24 | 8 | 16 | - |
| 16 | п. Абан, ул. Партизанская, 32 а | 35 | - | 35 | - |
| 17 | п. Абан, ул. Степанова, 6А соор.7 скв2 | 382 | 373 | 9 | 96 |
|  | п. Абан, ул. Степанова, 17 а (в/кол) |  |  |  | - |
| 18 | п. Абан, ул. Партизанская 128 а | 432 | 432 | - | 180 |
| 19 | п. Абан, ул. Геологическая, 42 б | 185 | 165 | 20 | 63 |
| 20 | п. Абан, ул. Больничная 30 б | 81 | 13 | 68 | 11 |
| 21 | п. Абан, ул. Богуцкого, 4 а | 140 | 118 | 22 | 50 |
| 22 | п. Абан, ул. Советская, 178 а | 142 | 142 | - | 53 |
| 23 | п. Абан, ул. Красная, 140 а | 294 | 291 | 3 | 62 |
| 24 | п. Абан, ул. Профсоюзов 65 а | 263 | 242 | 21 | 42 |
| 25 | п. Абан, ул. Черепанова, 15 а | 101 | 79 | 22 | 34 |
| 26 | п. Абан, ул. Лесная,39 а | 100 | 94 | 6 | 47 |
| 27 | п. Абан, ул. В. Турова, 73 а | 170 | 72 | 98 | 39 |
| 28 | п. Абан, ул. Д. Бедного 118 а | 32 | 21 | 11 | - |
| 29 | п. Абан, ул. Пионерская, 107 б | 29 | 4 | 25 | 2 |
| 30 | п. Абан, ул. Примакова, 32 Б | 251 | 211 | 40 | 105 |
| 31 | п. Абан, ул. Солнечная, 60 А | 424 | 420 | 4 | 155 |
| 32 | п. Абан, ул. Березовая, 10А | 155 | 155 | - | 55 |
| 33 | п. Абан, ул. Геологическая, 12А | 76 | 1 | 75 | 37 |
| 34 | п. Абан, ул. 40лет Победы,32 а | 147 | 126 | 21 | 21 |
| 35 | п. Абан, ул. Пионерская, 144 а | 76 | 57 | 19 | 20 |
| 36 | п. Абан, ул. В. Турова, 73 а | 62 |  | 62 |  |
|  | ИТОГО: | 6466 | 5537 | 929 | 1979 |
|  | Ведомственные |  |  |  |  |
| 36 | Абанский филиал ГП «КрайДЭО» | 194 | 74 | 120 | - |
| 37 | ООО «Абанское АТП» | 179 | 84 | 95 | - |
|  | ИТОГО: | 373 | 158 | 215 | - |
|  | ВСЕГО: | 6839 | 5695 | 1144 | 1979 |

Подключенные объекты к источникам водоснабжен

Таблица № 3.5.4

| ВНБ | Наименование абонента | Адрес |
| --- | --- | --- |
| п. Абан, ул. Пионерская,14 а | Росбанк | ул. Пионерская, 2 |
|  | Сбербанк | ул. Пионерская, 1стр 2 |
|  | Кинотеатр «Авангард» | ул. Пионерская, 3 |
|  | Магазин «Империя» ИП «Наровская» | ул. 1 Мая, 160В |
|  | ЦСО Административное здание | ул. 1 Мая, 60 |
|  | УФК по Красноярскому краю отделение по Абанскому району | ул. Сибирская, 3 |
|  | Магазин «Престиж» ИП «Степурко». | ул. Сибирская, 2 |
|  | Магазин «Базар» ИП «Стрижак» | ул. Сибирская, 3а |
|  | Судебные приставы | ул. Профсоюзов, 1 |
|  | Парикмахерская муж | ул. Профсоюзов, 1 |
|  | Парикмахерская жен | ул. Профсоюзов, 1 |
|  | Управление образования | ул. Пионерская, 1 |
|  | Храм | ул. Пионерская, 5 |
|  | ФГУП «Почта России» | ул. Профсоюзов, 1 |
|  | УСЗН | ул. Профсоюзов, 1 |
|  | Абанский филиал Георгиевского ПУ-71 | ул. Пионерская, 5 |
|  | Администрация поселка | ул. Советская, 75 |
|  | МОУ ДОД «ДЮСШ» | ул. Сибирская, 1 |
|  | Центр занятости адм. Здание | ул. Советская, 73 |
|  | Гостиница «Бирюса» | ул. Профсоюзов, 1 |
|  | Телестудия «Бирюса» | ул. Профсоюзов, 1 |
|  | Магазин «Жемчужина» ИП «Танкович» | ул. Пионерская, 2Б |
|  | Магазин «Центр» ПБОЮЛ «Морозов» | ул. Профсоюзов, 2А |
|  | Магазин «Парус» ИП «Горнаков» | ул. Профсоюзов, 1Б |
|  | Магазин ИП»Роот» | ул. Советская, 73Б |
|  | ООО «Олимп» | ул. Пионерская, 3а |
| п. Абан, ул. Богуцкого, 4 а | Мастерская быттехники ИП «Брусенко» | ул. 1 мая 44 |
|  | ЧП «Щербатых» (гараж) | ул. Богуцкого, 8Б |
|  | РДК | ул. Советская, 71А |
|  | Библиотека | ул. Советская, 69 |
|  | Магазин ИП «Демкив» | ул. Советская, 71 |
|  | Редакция «Красное знамя» | ул. Советская, 56 |
|  | Здание РОВД | ул. Красная, 49 |
|  | УПК | ул. Советская, 58 |
|  | Администрация района | ул. Пионерская, 4 |
|  | Налоговая инспекция | ул. Советская, 60 |
|  | ЗАГС | ул. Советская, 54 |
|  | Магазин «Надежда» | ул. Богуцкого, 7А |
|  | РОСТО (ДОСААФ) | ул. Красная, 45 |
|  | Детский сад№1 | ул. Богуцкого, 1 |
|  | Аптека Арника | ул. Богуцкого, 5 пом. 1 |
|  | Семенная лаборатория | ул. Красная, 43 |
|  | Книжный магазин | ул. Богуцкого, 5 |
| п. Абан, пер. Коммунальный 5 б | Производственная база ООО «Промбытжилсервис» | пер. Коммунальный, 10 |
|  | ООО «АгроАвтоЗапчасть» | ул. Примакова, 10а |
| п. Абан, ул. 1 Мая, 101 стр. 1 | Школа №4 | ул. 1 Мая, 101 |
|  | Детский сад №5 | ул. Октябрьская, 9Б |
|  | Магазин «Рубин» ИП «Алексеенко» | ул. Мира 8А |
|  | Магазин «Филимон»ИП«Азарова» | ул. Октябрьская 1 |
|  | ИП Хетчиков | ул. Мира 5 |
|  | Сибирьтелеком | ул. Советская,111 |
|  | Музыкальная школа | ул. Мира,1 |
|  | Детская библиотека | ул. Мира,6 |
|  | Аптека № 15 | ул. Мира, 3 |
|  | Магазин «Патриот» ИП «Аношина» | ул. Советская, 97 |
| п. Абан, ул. Д. Бедного, 56 стр 3 | Школа №1 | ул. Д. Бедного, 56 |
|  | Интернат |  |
|  | Детсад №3 «Светлячок» | ул. Д. Бедного, 45а |
| п. Абан, ул. Д. Бедного 118 а | Здание ГАИ | ул. Д-Бедного, 108 |
| п. Абан, ул. Больничная 30 б | Административный корпус ЦРБ | ул. Больничная, 26стр 18 |
|  | Скорая помощь | ул. Больничная, 26стр 8 |
|  | Туб. Кабинет | ул. Больничная, 26стр 15 |
|  | Терапевтическое отделение | ул. Больничная, 26 стр 13 |
|  | Хирургическое отделение | ул. Больничная, 26 стр 13 |
|  | Детское отделение | ул. Больничная, 26стр 5 |
|  | Баклаборатория | ул. Больничная, 26стр 7 |
|  | Пищеблок | ул. Больничная, 26стр 6 |
|  | Поликлиника | ул. Больничная, 26стр 13 |
|  | Скорая помощь |  |
|  | Прачечная | ул. Больничная, 26стр 12 |
| п. Абан, ул. Профсоюзов 65 а | Магазин ИП «Танкович С.М» | ул. Профсоюзов 70Б |
|  | Магазин ЧП «Умаровой» | ул. Профсоюзов 70А |
| Абанский филиал ГП «КрайДЭО» | Абанский филиал ГП «КрайДЭО» | ул. 1 Мая, 193 |
| ООО «Абанское АТП» | ООО «Абанское АТП» | Ул. 1 Мая, 160 |

3.6. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2024 года учитывает

мероприятия по реорганизации пространственной организации Абанского сельского поселения Абанского муниципального района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой дачной застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 100% населения к централизованным системам водоснабжения.

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена

расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2023 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.7. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенного пункта сельского поселения принимаются артезианские скважины  и шахтные колодцы.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления в Абанском сельском поселении Абансккого муниципального района:

- жилой застройки с водопроводом и выгребными ямами при круглогодичном проживании – 3,5 куб.м. в месяц.

- жилой застройки, с постоянным проживающим населением пользующихся водоразборными колонками – 1,8 куб. м. в месяц

Развитие систем водоснабжения на период до 2023 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения,  а так же со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.7.1

Таблица 3.7.1.

| № п/п | населенный пункт | Число постоянных хозяйств/ перспектив | Количество населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | п. Абан | 3800 / 4100 | 9500 | 300 | 9800 |
|  | Итого: |  | 9500 | 300 | 9800 |

Динамика роста численности населения в населенном пункте получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в населенном пункте и его обеспеченности на одного человека.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённого пункта и районов жилой застройки.

3.8. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенного пункта Абанского сельского поселения Абанского муниципального района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенного пункта организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Абанского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенном пункте с центральным водопроводом;

– замена оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

3.9 Характеристика  планируемого развития территории «Южного микрорайона «п. Абан»

Затрагиваемая проектом территория имеет площадь в границах проектирования 21,5451 га. На данный момент территория свободна от застройки. С севера с участком граничит территория существующей усадебной застройки, с востока и запада свободная от застройки территория, с востока производственная территория. С востока и запада территория ограничена существующими автодорогами.

Проектом предусмотрено использование территории для размещения земельных участков 61 индивидуального одноквартирного отдельно стоящего жилого дома с приусадебными участками. Возможно размещение двух и трех квартирных жилых домов с приусадебными участками.

Размеры земельных участков каждого из домов имеют площадь от 1500 до 2359 м2.  Расчетная численность населения 305 человек.

На данный момент территория обеспечена внешней транспортной инфраструктурой. Для создания внутренней транспортной инфраструктуры, проектом предусмотрено устройство внутриквартальных проездов. По направлениям основных пешеходных потоков вдоль улиц и проездов предусмотрено устройство тротуаров.

На территории общего пользования не занятой проездами и тротуарами предусмотрено создание озеленения (газонов с посевом многолетних трав).

Организация рельефа выполнена с максимальным сохранением существующих отметок, в увязке с прилегающей территорией и обеспечивает отвод поверхностных дождевых и талых вод с территории

застраиваемых земельных участков.

Так же в этом районе предусмотрено строительство водозаборной скважины и башня «Рожновского» на 50м3.

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

4.1  Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Для осуществления мероприятий предлагается:

- выполнить гидрогеологические изыскания для определения и обоснования места расположения перспективного водозабора;

- строительство водозабора на основе артезианских  скважин для добычи подземных вод. Водозабор разместить в районе двух существующих кирпичных башен. «Южного микрорайона» п. Абан;

- приобретение и монтаж башни «Рожновского» на 50м3;

- строительство водонапорной башни заводского изготовления емкостью 50 м3 с высотой опоры 18 м диаметром 1220 мм , п. Абан, ул. Д.Бедного 88 А;

- строительство водонапорной башни заводского изготовления емкостью 50 м3 с высотой опоры 18 м диаметром 1220 мм  п. Абан,  ул. Мая 101 строение 1;

- строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*;

- водопроводные колодцы строить  сборные, из элементов железобетонных, согласно ТП 901-09-11.84, либо герметичные колодцы, из полиэтилена выполненные из частей фасонных и деталей труб «Корсис» по ТУ 2291-011-59355492-2006. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры;

- поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс;

- Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.;

- предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию;

- водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.;

- для учёта водопотребления и рационального использования воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.;

- водомерными  узлами планируется также оснастить все насосные станции первого подъема.

- выполнить работы по анализу и оценке состояния и воспроизводства ресурсной базы подземных вод на территории Абанского сельского поселения Абанского муниципального района.

4.2  План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2021 годы

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске – главный государственный санитарный врач по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому, Нижнеингашскому и Тасеевскому районам ______________ Н.П.Безгодов «___»_____________20__г. М.П. |  | Директор ООО «Промбытжилсервис» ______________ О.С.Пронин «___»_________20__г. |

План мероприятий

по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными

требованиями на 2016-2021 годы

п.Абан, 2015

Обоснование Плана мероприятий
по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными

требованиями на 2016-2021 годы

| Наименование | План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2021 годы (далее - План мероприятий). |
| --- | --- |
| Государственный заказчик | Администрация Абанского сельсовета Абанского района Красноярского края. |
| Разработчики | Общество с ограниченной ответственностью «Промбытжилсервис» |
| Ответственные исполнители | Общество с ограниченной ответственностью «Промбытжилсервис» |
| Цели | Выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. |
| Задачи | -Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды; -выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды; -обеспечение подключение вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей; -обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; -Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; -постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 года № 24; - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10; - решение Абанского сельского совета депутатов Абанского района Красноярского края от 16.06.2014г. №49-168Р «Об утверждении технического задания для ООО «Промбытжилсервис» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2021 годы. |
| Сроки реализации | 2015 - 2021 годы |
| Ожидаемые результаты | Реализация Плана мероприятий приведет к снижению заболеваемости, особенно среди детей, улучшению условий жизни населения, оздоровлению социально-экологической обстановки в поселке, что будет достигнуто в результате использования для приготовления пищи и питья очищенной питьевой воды. |
| Контроль за реализацией | Контроль за реализацией Плана мероприятий осуществляет Региональная Энергетическая Комиссия Красноярского края. |
| Финансовое обеспечение | Источник финансирования Плана мероприятий - средства федерального, краевого, местного бюджетов, а так же финансовые средства, получаемые от применения тарифов на подключение к сетям водоснабжения. Реализация Плана мероприятий в 2016-2021 гг. потребует вложения средств в объеме 89941,6 тыс. рублей на разработку рабочих программ производственного контроля качества воды и их исполнение, разработка проектов ЗСО, оборудование пояса строгого режима ЗСО, мероприятия по сохранению постоянства природного состава воды, замена ветхих водопроводных сетей, строительство станций очистки питьевой воды, в том числе: в 2016г. –14755,5 тыс. рублей в 2017г. –18112,2 тыс. рублей в 2018г. –17107,2 тыс. рублей в 2019г. –18272,2 тыс. рублей в 2020г. –11900,2 тыс. рублей в 2021г. –12844,2 тыс. рублей |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия Плана
мероприятий по  приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными

требованиями на 2016-2021 годы

Питьевая вода - важнейший фактор здоровья человека, поэтому обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетной задачей природоохранной политики в Абанском районе.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение в Абанском районе осуществляется из  подземных источников. Подземные источники питьевого водоснабжения, в сравнении с поверхностными, являются более защищенными от антропогенного воздействия и, соответственно, менее загрязненными отходами хозяйственной деятельности. Однако качество воды во многих артезианских скважинах  поселка не отвечает требованиям гигиенических стандартов: наблюдается повышенное содержание железа, марганца и других веществ,  в результате проникновения в водоисточники загрязнений с поверхности земли наблюдается микробное загрязнение.

Классическая технологическая схема очистки воды на очистных сооружениях водопровода рассчитана на удаление из нее, в основном, механических примесей (песок, различные взвеси) и высокомолекулярных соединений. Низкое качество источников питьевого водоснабжения, недостаточная очистка и обеззараживание на очистных сооружениях  обуславливают неудовлетворительное качество питьевой воды, подаваемой потребителям, что влечет за собой повышение уровня заболеваемости, снижение средней продолжительности жизни населения. В целом по п.Абан 65,8 % проб питьевой воды не отвечает требованиям по санитарно-химическим показателям, 4,8 % - по микробиологическим показателям.

По данным Всемирной организации здравоохранения 80 % всех заболеваний происходит из-за некачественной питьевой воды. Повышенная концентрация ионов тяжелых металлов, таких как медь, ртуть, свинец, цинк, является причиной ряда заболеваний печени, почек, нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Наличие в питьевой воде кадмия приводит к мертворождаемости, способствует возникновению онкологических заболеваний. Пестициды, бензол, фенол поражают печень, почки, нервную и кровеносную системы, повышают риск возникновения онкологических заболеваний, возникающие в процессе хлорирования хлорорганические соединения оказывают мутагенное действие, способствуют развитию нефритов, гепатитов, токсикозов беременности, дисбактериоза у детей. Кроме того, хлор, как более активный элемент, вытесняет из организма йод, ослабляя функциональное состояние щитовидной железы. Под воздействием нитратов питьевой воды возникает заболевание водно-нитратной метгемоглобинемией, развиваются болезни крови и кроветворных органов. Присутствие в питьевой воде в концентрациях, превышающих предельно допустимые, солей жесткости способствует развитию желче- и мочекаменной болезней, заболеваний суставов (артритов, полиартритов), патологии сердца и сосудов. Вода с повышенным содержанием железа вызывает сухость и зуд кожных покровов человека, при длительном употреблении увеличивается риск инфарктов, возникают гинекологические заболевания, поражается печень. Микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности способствуют возникновению кишечных инфекций.

Решение проблемы обеспечения населения поселка питьевой водой, безопасной для здоровья, в настоящих условиях возможно только при применении эффективных локальных систем очистки питьевой воды.

Учитывая актуальность проблемы обеспечения населения поселка качественной питьевой водой, необходимо целевое финансирование мероприятий по установке, сервисному обслуживанию и контролю за работой систем очистки питьевой воды. Выполнение Плана мероприятий требует межведомственного подхода и принятия координированных решений.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответсвие с установленными требованиями на 2016-2021 годы разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 года № 24;

- решение Абанского сельского совета депутатов Абанского района Красноярского края от 16.06.2014г. №49-168Р «об утверждении технического задания для ООО «Промбытжилсервис» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2021 годы.

II. Цели и задачи

Основной целью Плана мероприятий является реализация государственной политики по обеспечению гарантий населению в питьевой воде нормативного качества и улучшение на этой основе здоровья населения п.Абан.

Основными задачами Плана мероприятий являются:

- установка новых систем очистки питьевой воды на водозаборных сооружениях п.Абан;

- выявление наиболее эффективных и экономичных систем очистки питьевой воды путем проведения конкурсных отборов, выставок систем очистки питьевой воды;

- осуществление контроля за качеством проведения сервисного обслуживания установленных систем очистки питьевой воды;

- осуществление лабораторного контроля за качеством очищаемой установленными системами питьевой воды.

III. Система мероприятий

В рамках реализации Плана мероприятий планируется осуществление сервисного обслуживания систем очистки питьевой воды, установленных на водозаборных сооружениях п.Абан. Для обеспечения более качественной и экономичной очистки используемой воды, удобства в эксплуатации планируется проведение модернизации, реконструкции выработавших ресурс систем.

В рамках реализации Плана мероприятий планируется установка и дальнейшее сервисное обслуживание 30 систем очистки питьевой воды на водозаборных сооружениях п.Абан. Тип систем и организации, осуществляющие установку и обслуживание, будут определяться посредством проведения конкурсных отборов, с учетом качества питьевой воды на конкретных объектах.

Для осуществления контроля за качеством выполнения работ по сервисному обслуживанию систем очистки питьевой воды и качеством очищаемой системами питьевой воды планируется проведение систематических проверок, осуществление лабораторного контроля органами Госсанэпиднадзора.

Мероприятия Плана мероприятий направлены на обеспечение эффективной работы систем очистки питьевой воды в п.Абан, с целью снижения заболеваемости, особенно среди детей, улучшения условий жизни населения, оздоровления социально-экологической обстановки.

IV. Механизм реализации Плана мероприятий

Выполнение Плана мероприятий обеспечивает Администрация Абанского сельсовета Абанского района Красноярского края во взаимодействии с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, образовательными и лечебно-профилактическими учреждениями посредством проведения ежегодных конкурсных отборов исполнителей, заключения договоров с организациями, проведения систематических проверок качества выполнения работ по сервисному обслуживанию систем очистки питьевой воды.

V. Ожидаемые результаты

Реализация Плана мероприятий приведет к снижению заболеваемости, особенно среди детей, улучшению условий жизни населения, оздоровлению социально-экологической обстановки в области, что будет достигнуто в результате обеспечения возможности использования для приготовления пищи и питья очищенной питьевой воды.

VI. Финансовое обеспечение Плана мероприятий

Источник финансирования Плана мероприятий -  средства федерального, краевого, местного бюджетов, а так же финансовые средства, получаемые от применения тарифов на подключение к сетям водоснабжения.

Реализация Плана мероприятий в 2016-2021 гг. потребует вложения средств в объеме 89941,6 тыс. рублей на строительство  станций очистки питьевой воды, в том числе:

в 2016г. –14755,5 тыс. рублей

в 2017г. –18112,2 тыс. рублей

в 2018г. –17107,2 тыс. рублей

в 2019г. –18272,2 тыс. рублей

в 2020г. –11900,2 тыс. рублей

в 2021г. –12844,2 тыс. рублей

VII. Контроль за реализацией Плана мероприятий

Контроль за реализацией Плана мероприятий осуществляет Региональная энергетическая комиссия Красноярского края.  ООО «Промбытжилсервис» представляет периодическую отчетность о ходе реализации Плана мероприятий в Региональную энергетическую комиссию Красноярского края.

VIII. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий, наименование объекта, перечень параметров, по которым наблюдается несоответствие качества питьевой воды | Подготовка Проектно-сметной документации | Сроки реализации мероприятий, стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО, тыс. руб.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. |  |  |  | 2017г. |  |  |  | 2018г. |  |  |  | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| - Мероприятия, согласно требований санитарных норм и правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка рабочих программ производственного контроля качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения (далее РП) для 34 систем водоснабжения | - | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Согласование РП с учреждением, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор на 34 системах водоснабжения | - |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Производственный контроль качества воды с периодичностью, установленной РП на 34 системах водоснабжения | - | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 17299,2 |
| 1.4 | Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, получение санитарно-эпидемиологических заключений о их соответствии санитарным правилам, утверждение границ ЗСО | - | 2465,0 | 2465,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4930,0 |
| 1.5 | Оборудование первого пояса (строгого режима) источников питьевого водоснабжения – планирование территории для отвода поверхностного стока, озеленение, ограждение, охрана, устройство подъездных путей с твердым покрытием | - | 1650,0 | 1650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300,0 |
| 1.6 | Оборудование водозаборов аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО | - | 1700,00 | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта (подземные воды) в конкретно указанных целях (скважины для питьевого водоснабжения) | - |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции, капитальному ремоту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство водоочистного комплекса скважинного типа (далее ВОКск) по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Д.Бедного, 106 а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  | 1806,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1806,0 |
| 2.2 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Д.Бедного, 88 а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  | 1806,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1806,0 |
| 2.3 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Д.Бедного, 118 а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  | 1806,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1806,0 |
| 2.4 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Д.Бедного, 56, стр.3 (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  | 2022,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022,0 |
| 2.5 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Горького, 30а (железо, марганец, органолептические показатели, , МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  | 2022,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022,0 |
| 2.6 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, пер. Коммунальный, 5 б (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  | 2022,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022,0 |
| 2.7 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Советская, 178а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264,0 |
| 2.8 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Красная, 92б (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264,0 |
| 2.9 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Фрунзе, 7а(железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264,0 |
| 2.10 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Профсоюзов, 65а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535,0 |
| 2.11 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Солнечная, 60а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535,0 |
| 2.12 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Молодёжная, 6а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535,0 |
| 2.13 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Восточная, 9а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2839,0 |  |  |  |  |  |  | 2839,0 |
| 2.14 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Партизанская, 32а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2839,0 |  |  |  |  |  | 2839,0 |
| 2.15 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Березовая, 10 А (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2839,0 |  |  |  |  | 2839,0 |
| 2.16 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Лесная, 39а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3179,0 |  |  | 3179,0 |
| 2.17 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Новая, 4а (железо, марганец, органолептические показатели (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3179,0 |  | 3179,0 |
| 2.18 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Геологическая, 42б (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3179,0 | 3179,0 |
| 2.19 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. В.Турова, 73а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  | 1806,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1806,0 |
| 2.20 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Красная, 140а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  | 1806,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1806,0 |
| 2.21 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Больничная, 30 (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  | 1806,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1806,0 |
| 2.22 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Геологическая, 12 а(железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  | 2022,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022,0 |
| 2.23 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. 40 лет Победы, 32а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  | 2022,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022,0 |
| 2.24 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Молодежная, 22а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  | 2022,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022,0 |
| 2.25 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Богуцкого, 4а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264,0 |
| 2.26 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Черепанова, 15а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264,0 |
| 2.27 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Примакова, 32 б(железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264,0 |
| 2.28 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пионерская, 107 б (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535,0 |
| 2.29 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пионерская, 114а (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535,0 |
| 2.30 | Строительство ВОКск по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Степная, 12 б (железо, марганец, органолептические показатели, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535,0 |
| 2.31 | Сервисное обслуживание установленных систем очистки питьевой воды | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 224,0 |
| 2.32 | Осуществление контроля за качеством выполнения сервисного обслуживания систем, проведение лабораторных исследований качества очищаемой системами питьевой воды | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 44 | 44 | 44 | 44 | 810 |
| 2.33 | Замена аварийный участков водопроводных сетей по ул.Гагарина, Красная, ул.Березовая, ул.Сибирская, ул.Советская, ул.Профсоюзов | - |  |  | 550,0 |  |  |  | 1250,00 |  |  |  | 480,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 200,0 |  | 3130 |
| ИТОГО |  |  | 14755,5 |  |  |  | 18112,2 |  |  |  | 17107,2 |  |  |  | 18272,2 |  |  |  | 11900,2 |  |  |  | 12844,2 |  |  |  | 89941,6 |

ООО «Промбытжилсервис»  вправе с учетом предложений органов Госсанэпиднадзора, органов местного самоуправления муниципального  образования Абанский район готовить предложения по корректировке Плана мероприятий в установленном порядке. Суммы расходов на реализацию Плана мероприятий могут корректироваться в соответствии с изменениями уровня цен на основе результатов проведения ежегодных конкурсов. Общая сумма расходов на реализацию Плана мероприятий ежегодно уточняется при составлении и утверждении сметы расходов краевого бюджета на очередной финансовый год.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих..

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации

И сметы - аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

на водоснабжение п. Абан

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 2019г. | до 2023г | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Строительство водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø110 | км | 4,8 | 1200,0 | 1200,0 | 2400,0 |
| 2 | Строительство водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø50 | км | 4,3 | 935,0 | 1000,0 | 1935,0 |
| 3 | Водозабор из скважин артезианских | шт. | 1 | 2240,0 |  | 2240,0 |
| 4 | Установка узла учета на ВЗУ | шт. | 10 | 225,0 | 225,0 | 450,0 |
| 5 | анализ и оценка состояния и воспроизводства ресурсной базы подземных вод на территории Абанского сельского поселения Абанского муниципального района | копл | 1 | 4500,0 | 4500,0 | 9000,0 |
| 6 | строительство водонапорной башни заводского изготовления емкостью 50 м3 с высотой опоры 18 м диаметром 1220 мм п. Абан, ул. Д.Бедного 88 А | шт. | 1 | 1702,0 |  | 1702,0 |
| 7 | строительство водонапорной башни заводского изготовления емкостью 50 м3 с высотой опоры 18 м диаметром 1220 мм п. Абан, ул. Мая 101 строение 1 | шт. | 1 |  | 1702,0 | 1702,0 |
| 8 | Ремонт водопроводных сетей Ø110 | км | 5,8 | 1160,0 | 1160,0 | 2320,0 |
| 9 | Ремонт водопроводных сетей Ø50 | км | 4,0 | 750,0 | 750,0 | 1500,0 |
| 10 | Установка системы очистки питьевой воды на действующем ВЗУ | шт. | 2 | 2700,0 | 2700,0 | 5400,0 |
| 11 | Мероприятия по устройству зоны санитарной охраны 1-го водозабора | ед. | 4 | 1125,0 | 1125,0 | 2250,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 30900,0 | 30900,0 |

5.1. Основные финансовые показатели

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий

Программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств

организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы  составит 1702 тыс. рублей, и в счет надбавок к тарифам 1702 тыс. рублей

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения в 2013-2024 годах составляет:

- всего - 30800,0 тыс. рублей;

- в том числе:

- местный бюджет - 996,0 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 11000,0 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 3404,0 тыс. рублей;

- население – 1500,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 14000,0 тыс. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения в состав платы за подключение не включается.

Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Финансирование программы на 10 лет (тыс. руб.)

Таблица 5.1.1.

| Услуга | Обслуживающая организация | Местный бюджет | Краевой бюджет | Население | Инвести ции | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 3404,0 | 996,0 | 11000,0 | 1500,0 | 14000,0 | 30900,0 |

# 5.2 Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Сроки реализации схемы с 2014-2023г.

5.3  Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения.

В результате реализации схемы водоснабжения:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Абанского сельского поселения Абанского муниципального района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2024г.

Схема водоснабжения подлежит ежегодному уточнению. Уточнение схемы водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства

Уведомление о проведении ежегодного уточнения схемы водоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который уточняется схема. Предложения от ресурсоснабжающей  организации и иных лиц по уточнению схемы водоснабжения  принимаются до 1 марта.

Водоочистной комплекс скважинного типа состоит из трех ступеней сорбционных фильтров серии «ФС-АБСОЛЮТ», установки бактерицидной обработки воды (УБО-В(12)) и  предназначен для осветления умягчения, обессоливания, удаления железа, марганца, ионов тяжелых металлов, биологических загрязнений, бактериальной микрофлоры, органических соединений, сероводорода и других запахов. Принцип работы ВОК основан на использовании процесса озоно-ультрафиолетовой обработки воды (УФ-облучения в УБО-В(12)), процесса аэрирования-окисленият кислородом воздуха соединений железа и обеззараживания, процессов сорбционной очистки (фильтрации) в различных режимах, включая реакции ионного обмена с использованием природных фильтрующих материалов: цеолит, ионообменная смола.